Руководство по эксплуатации         СК.231.00.001РЭ

Преобразователь напряжения   -   инвертор синусоидальный:

ИС1-12(24)-1500М2, ИС1-12(24)-1700М2, ИС1-24-2000М2, ИС1-12(24)-3000М2, ИС1-12(24)-3400М2, ИС1-24-4000М2, ИС1-12(24)-4500М2, ИС1-12(24)-5100М2, ИС1-24-6000М2, ИС1-48-6000М2.

ТУ 3415-004-86803794-2015

- Назначение

  - Преобразователь напряжения ИС1 (далее преобразователь) предназначен для преобразования  напряжения источника постоянного тока - аккумулятора с номинальным значением напряжения 12/24/48В, в переменное синусоидальное напряжение 220 В, частотой 50Гц, для подключения любых нагрузок не превышающих максимальную выходную мощность преобразователя. Допускается работа на все виды нагрузок: активную, индуктивную, емкостную, в т.ч. трансформаторов, двигателей переменного тока, а также бытовых электроприборов.

Индекс «М2» в обозначении наименования модификаций, означает наличие на лицевой панели прибора, ЖК-индикатора, отображающего параметры работы преобразователя.

  - Условия эксплуатации:

- диапазон температур окружающей среды от -10 до  +40º С;

- относительная влажность воздуха при  t=25º С, не более 95%;

- отсутствие действия агрессивных паров, жидкостей и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, токопроводящей пыли, грязи;

- режим работы - без ограничений по времени;

- степень защиты изделия от проникновения посторонних предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP20.

- Комплектность

  - Преобразователь напряжения ИС1                                -     1 шт.

  - Руководство по эксплуатации                                        -     1 шт.

  - Упаковочная тара                                                            -     1 шт.

  - Кабели подключения к аккумуляторной батарее с наконечниками под болт	-  2 шт.

- Технические характеристики

| Наименование характеристики | ИС1-12(24)-1500М2 | ИС1-12(24)-1700М2 | ИС1-24- 2000М2 | ИС1-12(24)-3000М2 | ИС1-12(24)-3400М2 | ИС1-24- 4000М2 | ИС1-12(24)- 4500М2 | ИС1-12(24)-5100М2 | ИС1-24-6000М2 | ИС1-48-6000М2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное значение вх. напр-я, В | 13,5 (27) |  | 27 | 13,5 (27) |  | 27 | 13,5 (27) |  | 27 | 54 |
| Выключение преобразователя при входном напряжении выше, В | 16,5 (30) |  | 30 | 16,5 (30) |  | 30 | 16,5 (30) |  | 30 | 63,5 |
| «Медленное» выключение преобразователя в течении 1мин при входном напряжении ниже, В | 9,5 (19) |  | 19 | 9,5 (19) |  | 19 | 9,5 (19) |  | 19 | 41,5 |
| Быстрое выключение преобразователя при входном напряжении ниже, В | 8,2 (15,5) |  | 15,5 | 8,2 (15,5) |  | 15,5 | 8,2 (15,5) |  | 15,5 | 35,5 |
| Включение преобразователя при входном напряжении выше, В | 12,3 (23,5) |  | 23,5 | 12,3 (23,5) |  | 23,5 | 12,3 (23,5) |  | 23,5 | 50,5 |
| Номинальный ток потребления преобразователя (при номинальном напряжении питания), А. | 120 (60) | 135 (68) | 81 | 240 (120) | 270 (135) | 162 | 360 (180) | 405 (203) | 243 | 121 |
| Ток холостого хода: в активном режиме, А в режиме энергосбережения «спящий», А | 2 (1) 0,02 (0,01) |  | 1 0,01 | 4 (2) 0,04 (0,02) |  | 2 0,02 | 6 (3) 0,06 (0,03) |  | 3 0,03 | 1.5 (0.03) |
| Кол-во 30А предохранителей шт. | 6 (3) |  | 3 | 12 (6) |  | 6 | 18 (9) |  | 9 | 9х15А |
| Выходное напряжение, В | 220 ± 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 ± 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. искажения синусоидальности, % | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная выходная мощность, Вт* | 1500 | 1700 | 2000 | 3000 | 3400 | 4000 | 4500 | 5100 | 6000 |  |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 3000 |  |  | 6000 |  |  | 9000 |  |  |  |
| Время работы на макс. выходной мощности, сек. | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| Коэфф. полезного действия, %, не менее | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гальваническая развязка | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая защита (п.4.3.1) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита от КЗ (п.4.3.2) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита от перегрузки (п.4.3.3) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита от повышения напр. питания. (п.4.3.4) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита выхода инвертора от попадания сетевого напряжения (п.4.3.5) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим энергосбережения (п.4.3.7) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикация входного и выходного напряжения, выходной мощности (п.4.3.8.) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр отверстий в наконечниках кабелей подключения к АБ. мм | 8 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| Масса, кг, не более | 3,6 |  |  | 7,2 |  |  | 11 |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 206х285х102 |  |  | 206х285х198 |  |  | 206х285х294 |  |  |  |

* Выходная мощность снижается линейно, пропорционально входному напряжению.

- Устройство и принцип работы

  - Преобразователь выпускается в металлическом корпусе на котором расположены клеммы (под болт М8) подключения к аккумуляторной батарее и розетка для подключения нагрузки. Преобразователь подключается к аккумуляторной батарее проводами сечением не менее 16мм2 Полярность подключения аккумуляторной батареи («+» и «-») указана на табличке возле клемм преобразователя.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте полярность при подключении преобразователя к аккумулятору, при неправильном подключении преобразователь выйдет из строя.

Вход и выход преобразователя имеют гальваническую развязку.

Преобразователь имеет систему принудительного воздушного охлаждения. Вентиляторы начинают работать сразу после включения преобразователя и через некоторое время вращение вентиляторов прекращается (тестовый режим), далее включение вентиляторов происходит при температуре радиатора (внутри корпуса) выше 40ºС. Скорость вращения вентиляторов автоматически регулируется и зависит от мощности нагрузки.

  - На лицевой панели преобразователя расположены:

- выходная розетка 220 В;

- общий выключатель (1 – включено, 0 – выключено);

- индикатор напряжения 220В (зеленый – нормальный режим, красный мигает – перегрузка; красный горит – короткое замыкание);

- переключатель режима: «Активный» - «Спящий» (0 – «Активный», 1 – «Спящий»);

- ЖК индикатор;

- выключатель ЖК-индикатора.

На задней панели преобразователя расположены:

- клеммы для подключения проводов аккумуляторной батареи;

- болт защитного заземления.

  - В конструкции преобразователя предусмотрены следующие встроенные схемы защиты:

- тепловая защита;

- от короткого замыкания;

- от повышения напряжения питания;

- от перегрузки;

- от попадания сетевого напряжения на выход преобразователя;

- защита аккумулятора от полного разряда;

- режим энергосбережения («спящий» режим).

    - Тепловая защита - защита от перегрева, причиной которого может быть эксплуатация при предельных нагрузках и (или) при повышенной температуре окружающей среды, срабатывает и отключает преобразователь при достижении температуры внутри корпуса 70 ºС; после остывания преобразователь вновь автоматически включается.

    - Защита от короткого замыкания в нагрузке работает следующим образом: при возникновении короткого замыкания в цепи нагрузки срабатывает схема ограничения тока короткого замыкания и через 5 секунд отключает преобразователь. Преобразователь переходит в «спящий» режим, при этом, с периодом в 15-25 секунд анализируется состояние выходного тока. В случае устранения короткого замыкания в цепи нагрузки преобразователь автоматически возвращается в рабочее состояние: - примерно через 15-25 секунд напряжение 220В в нагрузке будет восстановлено.

    - Защита от перегрузки работает следующим образом: при возникновении перегрузки (подключение нагрузки свыше максимально допустимой) срабатывает схема защиты от перегрузки и через 5 секунд отключает преобразователь. Преобразователь переходит в «спящий» режим, при этом, с периодом в 15-25 секунд анализируется состояние выходного тока. В случае устранения перегрузки преобразователь автоматически возвращается в рабочее состояние - примерно через 15-25 секунд напряжение 220В в нагрузке будет восстановлено.

    - Защита от повышения напряжения питания работает следующим образом: при превышении напряжения питания свыше 16,5/30/63,5В преобразователь отключается. Запрещено подавать на вход преобразователя напряжение выше 17/31/64В это может привести к выходу из строя преобразователя.

    - При попадании сетевого напряжения на выход преобразователя срабатывает защита и запирает силовые транзисторы. После снятия сетевого напряжения через 15-25 сек. выходное напряжение инвертора восстанавливается.

    - При снижении напряжения на аккумуляторе ниже 9,5/19/41,5В происходит автоматическое отключение преобразователя в течении 1 мин. При снижении напряжения на аккумуляторе ниже 8,2/15,5/35,5В происходит мгновенное автоматическое отключение преобразователя. Повторное включение при напряжении выше 12,3/23,5/50,5 В.

    - Преобразователь переходит в «спящий» режим через 15-25 сек работы без нагрузки, т.е.  менее 30 Вт для ИС1-12(24)-(до 2000)М2; менее 60 Вт  для ИС1-12(24)-(от 3000 до 4000)М2 и менее 90 Вт для ИС1-12(24)48-(от 4500 до 6000)М2, и вновь включается при подключении нагрузки в течение времени до 15-25 сек. При наличии на выходе нагрузки более указанной или переключении  режима в положение «Активный»  преобразователь  в «спящий» режим не переходит.

    - Для обеспечения возможности мониторинга параметров работы инвертора, на лицевой панели прибора расположен четырехстрочный жидкокристаллический индикатор отображающий:

в первой строке – напряжение на входе инвертора (численно, в вольтах);

во второй строке – уровень заряженности аккумулятора в процентах от максимального и в графическом виде (заполнением полосы);

в третьей строке – мощность подключенной нагрузки (численно, в киловаттах);

в четвертой строке – мощность подключенной нагрузки в процентах от номинального значения и в графическом виде (заполнением полосы).

В целях сбережения электроэнергии предусмотрена возможность отключения индикатора с помощью тумблера Вкл./Выкл. индикатор  (при выключении индикатора с помощью тумблера, возможна задержка отключения на 15-20 секунд).

- Меры безопасности

  - ВНИМАНИЕ! Выходное переменное напряжение преобразователя - 220 В опасно для жизни. Подключение, обслуживание и ремонт преобразователя должны проводиться с обязательным соблюдением всех требований техники безопасности при работе с электрическими установками до 1000 В, а также всех указаний настоящего руководства. Необходимо использовать устройство защитного отключения (УЗО).

  - Не допускается подключение электроприборов с нарушенной изоляцией цепи 220 В.

  - Не допускается эксплуатация преобразователя при нарушенной изоляции аккумуляторных проводов и кабельных наконечников, это может вызвать короткое замыкание аккумулятора и привести к травмам, ожогам, стать причиной пожара.

  - Вблизи преобразователя не должно быть легковоспламеняющихся материалов.

  - Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку изделия при поданном входном напряжении.

  - Не оставляйте без присмотра включенный преобразователь. Размещайте преобразователь в недоступном для детей месте.

  - Не подвергайте провода преобразователя воздействию высоких температур.

  - Преобразователь должен быть защищен от прямого воздействия горюче-смазочных материалов, агрессивных сред и воды.

- Подготовка и порядок работы, рекомендации по эксплуатации

  - ВНИМАНИЕ! После транспортирования при отрицательных температурах или при перемещении преобразователя  из холода в теплое помещение  перед включением преобразователя следует выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 2-х часов. Не включайте преобразователь  при образовании на нем конденсата.

  - Произведите внешний осмотр изделия с целью определения отсутствия повреждений корпуса.

  - Подключение преобразователя производится в следующем порядке:

- подключите заземление: медный провод сечением не менее 1,5 мм2. присоедините болтом защитного заземления к корпусу, другой конец – к шине защитного заземления;

- установите переключатель «Вкл.-Выкл.» в положение «Выкл.»;

- установите переключатель «Активный» – «Спящий» в положение «Активный»;

- подсоедините преобразователь к аккумулятору;

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте полярность при подключении преобразователя к аккумулятору, при неправильном подключении преобразователь выйдет из строя;

- установите переключатель «Вкл.-Выкл.» в положение «Вкл.», при этом в выходной розетке появится напряжение 220 В, на что указывает включение светового индикатора на лицевой панели преобразователя;

- подключите электрооборудование, рассчитанное на переменное напряжение 220В 50Гц, к розетке преобразователя;

- включите электрооборудование (нагрузку).

  - ВНИМАНИЕ! При подключении нагрузки к преобразователю возможна задержка включения электрооборудования порядка 15-25 секунд, это связано с особенностями работы схемы: преобразователь переходит в «спящий» режим через 15-20 секунд работы без нагрузки, и  в рабочий режим переходит примерно через 15-25 секунд после включения нагрузки. При использовании нагрузки с нефиксируемой кнопкой включения необходимо эту кнопку удерживать в нажатом состоянии до 25 сек. если переключатель «Активный» – «Спящий» находится в положении «Спящий».

Если преобразователь включен и переключатель «Активный»–«Спящий» находится в положении «Активный», то при работе преобразователя  напряжение 220 В в розетке есть всегда, в том числе и при отсутствии нагрузки; если переключатель «Активный» – «Спящий» находится в положении «Спящий», то при отсутствии нагрузки (см.п.4.3.7) преобразователь перейдет в «спящий» режим, при этом резко снизится потребление энергии от аккумулятора.

  - Не допускается замена или конструктивные изменения кабелей подключения к аккумуляторной батарее преобразователей мощностью 3000 Вт и выше включительно.

  - Исключайте попадание посторонних предметов внутрь корпуса преобразователя  через вентиляционные отверстия.

  - Вентиляционные отверстия должны быть открыты для свободного доступа воздуха. Располагайте преобразователь в местах наименее запыленных.

  - Время работы от аккумулятора в каждом конкретном случае пользователь определяет сам, исходя из его емкости, состояния, условий использования, мощности и типа нагрузки.

  - Для электроприборов, потребляющих постоянную мощность равную номинальной (обозначенной на них) примерное время работы можно подсчитать по формуле:

Т= (СхUбат)/ Р,

где:

С (А*час) – емкость аккумулятора;

Uбат (В) – напряжение аккумуляторной батареи (12, 24 или 48В);

Р (Вт) – мощность нагрузки;

Т (час)– время работы от аккумулятора.

- Рекомендации по применению преобразователей серии ИС1

  - Применение преобразователей в системах бесперебойного питания.

    - Для обеспечения надежной работы и исключения возможности попадания сетевого напряжения 220В на выход преобразователя рекомендуется использовать устройство коммутации УК-3000 производства ООО «Сибконтакт». При сборке схемы самостоятельно из отдельных реле рекомендуется производить подключение согласно рисунку приведенному ниже. Также необходимо соблюдать следующие требования при выборе коммутационных аппаратов К1 и К2:

- Действующее значение напряжения коммутации у силовых контактов К1 должно быть не менее 220В.

- Действующее значение напряжения коммутации у силовых контактов К2 должно быть не менее 440В. Это требование объясняется тем, что на силовых контактах реле одновременно присутствует сетевое напряжение и напряжение с выхода ИС1, которые не синхронизированы между собой.

- Ток коммутации силовых контактов К1 и К2 должен быть не менее: 20А для ИС1-ХХ-1500/1700/2000; 30А для ИС1-ХХ-3000/3400/4000; 40А для ИС1-ХХ-4500/5100/6000. Это требование определяется 2-х кратной перегрузочной способностью преобразователей по выходной мощности.

- Контакты К1 должны обеспечивать одновременную коммутацию фазного и нулевого проводов питающей сети. Перекидные контакты К2 должны обеспечивать одновременную коммутацию фазного и нулевого проводов питающей сети и инвертора. Не допускается применять по два реле для одновременной коммутации фазного и нулевого проводов!

- Коммутационный аппарат К2 должен иметь дополнительный блокировочный контакт К2.1 для обеспечения определенной последовательности включения реле К2 и К1.

  - Применение преобразователей ИС1 в системах альтернативной энергетики.

    - Схема подключения ИС1 в системе питания от альтернативных источников энергии приведена на рисунке ниже. При построении систем бесперебойного питания с использованием альтернативных источников энергии необходимо выполнять рекомендации п.7.1.

- Техническое обслуживание

  - Если преобразователь подключен к аккумуляторной батарее проводами с зажимами типа «крокодил», то необходимо периодически проверять контакты входной цепи («крокодилы» и клеммы аккумулятора) на наличие пригаров и окислов, так как для нормальной работы преобразователя необходимо обеспечение хорошего электрического контакта между наконечниками проводов  и клеммами аккумулятора.

  - При проведении сезонного обслуживания проверяйте качество болтового соединения проводов к клеммам преобразователя и аккумулятора и отсутствие повреждения изоляции проводов.

  - Необходимо периодически протирать корпус изделия, используя мягкую ткань, слегка смоченную спиртом или водой, для предотвращения скапливания грязи и пыли. Оберегайте изделие от попаданий на корпус бензина, ацетона и других подобных растворителей. Не используйте абразив для чистки загрязненных поверхностей.

  - Необходимо периодически, при необходимости, чистить преобразователь, его вентиляционные отверстия с помощью пылесоса.

- Возможные неисправности и способы их устранения

| Признак неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Индикатор мигает красным цветом. | Сработала защита от перегрузки | Проверить мощность подключенной нагрузки |
| Индикатор горит красным цветом, отсутствует на нагрузке выходное напряжение 220В. | Сработала защита от КЗ | Отключить нагрузку |
| Отсутствует на нагрузке выходное напряжение 220В | Нет контакта с клеммами аккумулятора | Зачистить контактирующие поверхности кабельных наконечников и клемм аккумулятора. |
|  | Разрядился аккумулятор | Зарядить аккумулятор |
|  | Сработала тепловая защита | Отключить нагрузку и дать остыть преобразователю |
|  | Прочие неисправности | Ремонт у изготовителя |

- Транспортирование и хранение

  - Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия – изготовителя любым видом наземного (в закрытых негерметизированных отсеках), речного, морского, воздушного транспорта без ограничения расстояния, скорости, допустимых для  используемого вида транспорта.

  - Преобразователь должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых вентилируемых помещениях  при температуре окружающего воздуха от минус -5ºС до +35 ºС при относительной  влажности воздуха до 80%. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, вызывающих коррозию.

- Гарантийные обязательства

  - Изготовитель гарантирует работу преобразователя  при соблюдении потребителем  условий эксплуатации.

  - Гарантийный срок 1 год со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется с даты выпуска (даты приемки) преобразователя изготовителем. В течение гарантийного срока изготовитель обязуется, в случае необходимости, произвести ремонт.

  - Гарантийные обязательства снимаются в случаях:

- наличия механических повреждений;

- нарушения целостности пломб;

- изменения надписей на преобразователе;

- монтажа, подключения и эксплуатации с отклонениями от требований, установленных в настоящем руководстве;

- нарушения комплектности поставки, в т. ч. отсутствия настоящего руководства.

  - Изготовитель не несет никакой ответственности за любые возможные последствия в результате неправильного монтажа, подключения или эксплуатации преобразователя.

- Свидетельство о приемке

Преобразователь напряжения _________________________№___________________ годен к эксплуатации

____________     _________________               ____________

Штамп ОТК       Подпись контролера ОТК     Дата приемки

Дата продажи:                                                            Продавец:

___________________                                                _____________________________

Изготовитель: ООО «Сибконтакт», 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского,8а

тел/ф (383)363-31-21, сервисный центр: (383) 286-20-15,  www.sibcontact.com, nsk@sibcontact.com